## Adequações anuais - Venda Nova
Lote | Item | Descrição | Qtde | Unid. | R$ Unitário | R$ Total
ADEQUAÇÕES ANUAIS REFERENTE A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - TOMATÃO
Lote 1 | 1 | Sistema de Gás Liquefeito de Petroleo (GLP)
Lote 1 | 1.1 | Adequação das instalações de acordo com as normas vigentes
Lote 1 | 1.1.1 | Instalação de suportes e abraçadeiras para proteção mecânica. | 30 | und
Lote 1 | 1.1.2 | Substituição/instalação de registros em todos os pontos de saída de gás. | 20 | und
Lote 1 | 1.1.3 | Sinalização da tubulação conforme norma vigente.
Lote 1 | 1.1.3.1 | Fornecimento de material e mão de obra para pintura da tubulação de GLP, conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis. A pintura deve ser realizada com tinta antiferrugem de alta resistência e durabilidade, de cor amarelo segurança, seguindo as indicações de identificação de sistemas de gás. O serviço inclui a preparação da superfície, aplicação da tinta em camadas uniformes e secagem adequada, garantindo a proteção contra corrosão e a visibilidade do sistema de gás. | 146 | m
Lote 1 | 1.1.3.2 | Identificação da tubulação com adesivo conforme norma vigente. | 73 | und
Lote 1 | 1.1.4 | Regulagem dos manômetros para trabalhar na pressão de acordo com a necessidade. | 1 | und
Lote 1 | 1.1.5 | Aterramento das estruturas metálicas do local de armazenamento do GLP com cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm. | 1 | und
Lote 1 | 1.1.6 | Tamponamento de pontos inutilizados com bujão de ferro galvanizado 3/4". | 5 | und
Lote 1 | 1.2 | Testes e laudo
Lote 1 | 1.2.1 | Laudo de inspeção e certificação de sistemas de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que inclui um laudo técnico com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) das condições do sistema, teste de estanqueidade e um teste de borbulhamento. A ART deve ser elaborada por um engenheiro especializado em GLP, que atesta as condições do sistema e se responsabiliza por ele. O documento inclui informações detalhadas sobre a instalação, como a adequação das tubulações, das válvulas, dos reguladores e dos outros componentes, bem como a localização adequada de extintores e outros equipamentos de segurança. Os testes de estanqueidade e borbulhamento devem seguir as condições técnicas impostas pelo especialista para garantir a que o sistema de GLP está em boas condições, seguro e em conformidade com as normas e regulamentações técnicas aplicáveis. | 1 | und
Lote 1 | 2 | Sistema de aterramento / Sistema conta descargas Atmosféricas (SPDA)
Lote 1 | 2.1 | Instalação da malha de aterramento
Lote 1 | 2.1.1 | Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm | 350 | m
Lote 1 | 2.1.2 | Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m | 30 | und
Lote 1 | 2.1.3 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | 30 | und
Lote 1 | 2.1.4 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente - Solda exotérmica (cabo x cabo) | 50 | und
Lote 1 | 2.1.5 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente - Solda exotérmica (cabo x haste) | 30 | und
Lote 1 | 2.1.6 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | 30 | und
Lote 1 | 2.1.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões - Tubulação de descida | 60 | m
Lote 1 | 2.1.8 | Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno para eletroduto 1" | 30 | und
Lote 1 | 2.2 | Aterramento das estruturas metálicas
Lote 1 | 2.2.1 | Cabo de cobre nú, seção de 16.0 mm2 | 42 | m
Lote 1 | 2.2.2 | Conector tipo olhal ou similar | 28 | und
Lote 1 | 2.3 | Testes e laudo
Lote 1 | 2.3.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SPDA, teste de resistência do solo (terrômetro), e teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição, com realização de inspeção técnica no sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação. A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que deve descrever as condições do sistema e atestar a sua conformidade com as normas técnicas aplicáveis. O teste de resistência do solo terrômetro deve garantir que o sistema de aterramento esteja funcionando corretamente, e o teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição deve verificar se a estrutura está adequadamente conectada ao sistema de aterramento e se não há interrupções na continuidade do cabo. | 1 | und
Lote 1 | 3 | Sistema Hidráulico Preventivo
Lote 1 | 3.1 | Adequação de acordo com as normas vigentes do sistema de SDAI
Lote 1 | 3.1.1 | Fornecimento e instalação da central de alarme | 1 | und
Lote 1 | 3.2 | Adequação de acordo com as normas vigentes do sistema de SHP
Lote 1 | 3.2.1 | Fornecimento de material e mão de obra para pintura da tubulação de incêndio, conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis. A pintura deve ser realizada com tinta antiferrugem de alta resistência e durabilidade, de cor vermelha, seguindo as indicações de identificação de sistemas de combate a incêndio. O serviço inclui a preparação da superfície, aplicação da tinta em camadas uniformes e secagem adequada, garantindo a proteção contra corrosão e a visibilidade dos sistemas de combate a incêndio. | 30 | m
Lote 1 | 3.3 | Testes e laudo
Lote 1 | 3.3.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SHP e demais elementos que o compõem o sistema de combate prevenção e combate à incêndio. Deve abranger uma série de verificações e adequações que deverão ser realizadas de acordo com as normas vigentes do sistema de SDAI (Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio), que incluem a verificação do funcionamento dos sensores de fumaça, dos sensores de temperatura e das sirenes de alarme. Além disso, o laudo também deverá atestar a pressão adequada da rede, o acionamento correto da bomba, o funcionamento adequado do painel de acionamento da bomba e da própria bomba, a existência e estado da reserva técnica, a existência dos hidrantes de parede e seus devidos acessórios (mangueira, esguicho e chave Storz) e o teste de funcionamento dos hidrantes de parede. | 1 | und
Lote 1 | 4 | Iluminação e Sinalização de Emergência
Lote 1 | 4.1 | Adequação da sinalização de emergência de acordo com as normas vigentes
Lote 1 | 4.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) - rota de fuga, saída de emergência,extintores e hidrantes de parede. | 80 | und
Lote 1 | 4.2 | Adequação das luminárias de emergência
Lote 1 | 4.2.1 | Luminária de emergência autônoma 60LEDs. | 15 | und
Lote 1 | 4.3 | Testes e laudo
Lote 1 | 4.3.1 | Laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e descrevendo as condições do sistema de iluminação de emergência. Deve ser feito por um profissional habilitado para realizar uma análise completa do sistema de iluminação de emergência e emitir um laudo técnico que atenda aos requisitos da norma técnica vigente. O laudo deverá conter informações sobre as condições do sistema e uma descrição completa do teste de funcionamento da iluminação de emergência. | 1 | und
Valor total lote 1 | [5 empty] | 0
ADEQUAÇÕES ANUAIS REFERENTE A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - POLENTÃO
Lote 2 | 1 | Sistema de Gás Liquefeito de Petroleo (GLP)
Lote 2 | 1.1 | Adequação das instalações de acordo com as normas vigentes
Lote 2 | 1.1.1 | Instalação de suportes e abraçadeiras para proteção mecânica. | 70 | und
Lote 2 | 1.1.2 | Substituição/instalação de registros em todos os pontos de saída de gás. | 32 | und
Lote 2 | 1.1.3 | Sinalização da tubulação conforme norma vigente.
Lote 2 | 1.1.3.1 | Fornecimento de material e mão de obra para pintura da tubulação de GLP, conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis. A pintura deve ser realizada com tinta antiferrugem de alta resistência e durabilidade, de cor amarelo segurança, seguindo as indicações de identificação de sistemas de gás. O serviço inclui a preparação da superfície, aplicação da tinta em camadas uniformes e secagem adequada, garantindo a proteção contra corrosão e a visibilidade do sistema de gás. | 136 | m
Lote 2 | 1.1.3.2 | Identificação da tubulação com adesivo conforme norma vigente. | 68 | und
Lote 2 | 1.1.4 | Regulagem dos manômetros para trabalhar na pressão de acordo com a necessidade. | 4 | und
Lote 2 | 1.1.5 | Aterramento das estruturas metálicas do local de armazenamento do GLP com cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm. | 3 | und
Lote 2 | 1.1.6 | Tamponamento de pontos inutilizados com bujão de ferro galvanizado 3/4". | 18 | und
Lote 2 | 1.2 | Testes e laudo
Lote 2 | 1.2.1 | Laudo de inspeção e certificação de sistemas de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) que inclui um laudo técnico com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) das condições do sistema, teste de estanqueidade e um teste de borbulhamento. A ART deve ser elaborada por um engenheiro especializado em GLP, que atesta as condições do sistema e se responsabiliza por ele. O documento inclui informações detalhadas sobre a instalação, como a adequação das tubulações, das válvulas, dos reguladores e dos outros componentes, bem como a localização adequada de extintores e outros equipamentos de segurança. Os testes de estanqueidade e borbulhamento devem seguir as condições técnicas impostas pelo especialista para garantir a que o sistema de GLP está em boas condições, seguro e em conformidade com as normas e regulamentações técnicas aplicáveis. | 1 | und
Lote 2 | 2 | Sistema de aterramento / Sistema conta descargas Atmosféricas (SPDA)
Lote 2 | 2.1 | Adequação das conexões do cabo de aterramento com as hastes de terra de acordo com as normas vigentes
Lote 2 | 2.1.1 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente - Solda exotérmica (cabo x haste) / Conector GTDU | 20 | und
Lote 2 | 2.2 | Adequação do SPDA
Lote 2 | 2.2.1 | Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente | 13 | und
Lote 2 | 2.2.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões - Tubulação de descida | 13 | und
Lote 2 | 2.2.3 | Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno para eletroduto 1" | 13 | und
Lote 2 | 2.2.4 | Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro | 13 | und
Lote 2 | 2.3 | Testes e laudo
Lote 2 | 2.3.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SPDA, teste de resistência do solo (terrômetro), e teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição, com realização de inspeção técnica no sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação. A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que deve descrever as condições do sistema e atestar a sua conformidade com as normas técnicas aplicáveis. O teste de resistência do solo terrômetro deve garantir que o sistema de aterramento esteja funcionando corretamente, e o teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição deve verificar se a estrutura está adequadamente conectada ao sistema de aterramento e se não há interrupções na continuidade do cabo. | 1 | und
Lote 2 | 3 | Sistema Hidráulico Preventivo
Lote 2 | 3.1 | Implantação de sirene de emergência em cada hidrante de parede
Lote 2 | 3.1.1 | Sirenes de emergência | 7 | und
Lote 2 | 3.2 | Adequação de acordo com as normas vigentes do sistema de SHP
Lote 2 | 3.2.1 | Fornecimento de material e mão de obra para pintura da tubulação de incêndio, conforme as especificações técnicas e normas aplicáveis. A pintura deve ser realizada com tinta antiferrugem de alta resistência e durabilidade, de cor vermelha, seguindo as indicações de identificação de sistemas de combate a incêndio. O serviço inclui a preparação da superfície, aplicação da tinta em camadas uniformes e secagem adequada, garantindo a proteção contra corrosão e a visibilidade dos sistemas de combate a incêndio. | 20 | m
Lote 2 | 3.3 | Testes e laudo
Lote 2 | 3.3.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SHP e demais elementos que o compõem o sistema de combate prevenção e combate à incêndio. Deve abranger uma série de verificações e adequações que deverão ser realizadas de acordo com as normas vigentes do sistema de SDAI (Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio), que incluem a verificação do funcionamento dos sensores de fumaça, dos sensores de temperatura e das sirenes de alarme. Além disso, o laudo também deverá atestar a pressão adequada da rede, o acionamento correto da bomba, o funcionamento adequado do painel de acionamento da bomba e da própria bomba, a existência e estado da reserva técnica, a existência dos hidrantes de parede e seus devidos acessórios (mangueira, esguicho e chave Storz) e o teste de funcionamento dos hidrantes de parede. | 1 | und
Lote 2 | 4 | Iluminação e Sinalização de Emergência
Lote 2 | 4.1 | Adequação da sinalização de emergência de acordo com as normas vigentes
Lote 2 | 4.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) - rota de fuga, saída de emergência,extintores e hidrantes de parede. | 80 | und
Lote 2 | 4.2 | Adequação das luminárias de emergência
Lote 2 | 4.2.1 | Luminária de emergência autônoma 60LEDs. | 15 | und
Lote 2 | 4.3 | Testes e laudo
Lote 2 | 4.3.1 | Laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e descrevendo as condições do sistema de iluminação de emergência. Deve ser feito por um profissional habilitado para realizar uma análise completa do sistema de iluminação de emergência e emitir um laudo técnico que atenda aos requisitos da norma técnica vigente. O laudo deverá conter informações sobre as condições do sistema e uma descrição completa do teste de funcionamento da iluminação de emergência. | 1 | und
Valor total lote 2 | [5 empty] | 0
ADEQUAÇÕES ANUAIS REFERENTE A PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO CULTURAL
Lote 3 | 1 | Sistema de aterramento / Sistema conta descargas Atmosféricas (SPDA)
Lote 3 | 1.1 | Aterramento das estruturas metálicas
Lote 3 | 1.1.1 | Cabo de cobre nú, seção de 16.0 mm2 | 60 | m
Lote 3 | 1.1.2 | Conector tipo olhal ou similar | 28 | und
Lote 3 | 1.2 | Testes e laudo
Lote 3 | 1.2.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SPDA, teste de continuidade do sistema de para-raio, e teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição, com realização de inspeção técnica no sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) da edificação. A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) que deve descrever as condições do sistema e atestar a sua conformidade com as normas técnicas aplicáveis. O teste de resistência do solo terrômetro deve garantir que o sistema de aterramento esteja funcionando corretamente, e o teste de continuidade da estrutura metálica para o cabo de aterramento em cada conector de medição deve verificar se a estrutura está adequadamente conectada ao sistema de aterramento e se não há interrupções na continuidade do cabo. | 1 | und
Lote 3 | 2 | Sistema Hidráulico Preventivo
Lote 3 | 2.1 | Testes e laudo
Lote 3 | 2.1.1 | Laudo técnico com ART de condições do sistema de SHP e demais elementos que o compõem o sistema de combate prevenção e combate à incêndio. Deve abranger uma série de verificações e adequações que deverão ser realizadas de acordo com as normas vigentes do sistema de SDAI (Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio), que incluem a verificação do funcionamento dos sensores de fumaça, dos sensores de temperatura e das sirenes de alarme. Além disso, o laudo também deverá atestar a pressão adequada da rede, o acionamento correto da bomba, o funcionamento adequado do painel de acionamento da bomba e da própria bomba, a existência e estado da reserva técnica, a existência dos hidrantes de parede e seus devidos acessórios (mangueira, esguicho e chave Storz) e o teste de funcionamento dos hidrantes de parede. | 1 | und
Lote 3 | 3 | Iluminação e Sinalização de Emergência
Lote 3 | 3.1 | Adequação da sinalização de emergência de acordo com as normas vigentes
Lote 3 | 3.1.1 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) - rota de fuga, saída de emergência,extintores e hidrantes de parede. | 50 | und
Lote 3 | 3.2 | Adequação das luminárias de emergência
Lote 3 | 3.2.1 | Luminária de emergência autônoma 60LEDs. | 15 | und
Lote 3 | 3.3 | Testes e laudo
Lote 3 | 3.3.1 | Laudo técnico com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e descrevendo as condições do sistema de iluminação de emergência. Deve ser feito por um profissional habilitado para realizar uma análise completa do sistema de iluminação de emergência e emitir um laudo técnico que atenda aos requisitos da norma técnica vigente. O laudo deverá conter informações sobre as condições do sistema e uma descrição completa do teste de funcionamento da iluminação de emergência. | 1 | und
Valor total lote 3 | [5 empty] | 0
Valor total global | [5 empty] | 0